中国科学院武汉物理与数学研究所

光频标比对实验室洁净室改造项目

招  标  需 求

中国科学院武汉物理与数学研究所

中国 · 武汉

2015年5月

一、项目概述

1、项目名称：光频标比对实验室洁净室改造项目

光频标比对实验室洁净室改造项目位于中科院武汉物数所频标楼地下室一楼，房间总面积约35平米，该实验室主要从事光频标比对的研究。改造后的超净实验室内满负荷工作容量约5人。

待改造实验室平面图见附件。施工方应利用隔断将其依照设计图分如下为三个区域：

A、工作区：

为实验室主体部分，洁净等级满足万级系统标准。进行超净室供电处理，地面进行防静电处理，外墙需采用防火材料进行装修，并满足其它相应的性能指标要求。

B、缓冲室：

该区域为缓冲室，施工方需进行地坪、隔断、门、照明、水电的施工。

C、电工房：

该区域为电工房，施工方需进行地坪、门、照明、电、通风的施工。

2、项目地点：中国科学院武汉物理与数学研究所频标楼地下实验室光频标比对实验室。

3、工作条件

3.1  适于在气温为摄氏-10℃～＋40℃和相对湿度为40~70％的环境条件下运行。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏-10℃～＋40℃的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、 本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

二、具体技术要求

1、洁净度性能

投标方案设计洁净度必须能够满足万级净化室要求*，即空气中直径≥0.5um灰尘数目少于35万/立方米，否则认为本标书作废。

2、 温度控制性能

以温度稳定控制于22±1℃*；

温度平均值必须位于20-24摄氏度间*；

温度波动必须小于2℃；

在超净室内置显示端，便于操作和监控实验室温度；

3、	湿度控制性能

以湿度稳定控制小于70%为基础；

湿度平均值不得高于60%。

4、	噪声控制要求

噪声不得高于50;

内置悬挂设备和机组做减震、隔振处理*。为降低风燥，通风管道应做技术处理。为降低噪音，风机和空调机组采用低噪设备，分多机组运行模式，在室内外温差不大时，减少启动的机组，以降低功耗和噪声；

5、用材质量要求

不得破坏实验室原有的消防设施，地面处理采用防静电环保材料*；

超净室改造必须考虑防火、环保要求*;

6、其他附加要求

- 空调、照明、插座电分开；空调用电从专门空调配电箱引入；照明电取现有照明电；插座电从室内动力配电箱取；

- 空调机需选择低震动室内外机，实现PID程控；

- 除湿机需选择低震动室内外机；

- 实验室全包彩钢板，紧贴梁柱（争取2.8m净高），可采用侧面送风。

- 实验室地面减震：铺设新实验使用塑胶地板（耐磨，防染色，抗丙酮、甲醇及乙醇腐蚀），控制甲醛等有害气体的排放；

- 主实验室设2横2纵导线架，离地面距离大于2.5m；

- 入门为双扇0.9m+0.3m向外开起，门高不低于2m，单扇门可锁，入门为无台阶无门槛设计；

- 更衣缓冲室1.6m*1.5m，主实验室入门尺寸同7）；

- 实验室最大用电量20kW（不包括空调/除湿设备）；

- 空调、湿度控制面板以及空气开关控制柜安置于主实验室内；

- 主实验室设4个塔式电源，每个塔式电源上至少有8个插座；

- 主实验室靠墙面（长墙）设立不少于6*3个插座，2个网络接口，2个电话接口；短门墙面不少于2*4个插座；电工房墙面4*2个插座，缓冲室2个插座。

- 主实验室分2个照明区域，普通工作照度（>300Lux）；

- 安装排气管道，设4个接入区，每个接入区4个接入点，外排气在通风橱附近；

- 电工房要有通风进气口

- 铺设地线，设置地线接入口（插座地也从此处接）。

- 主实验室顶预设直径10cm的管道通到室外，用于光纤、电缆连接。导线架须延长至该管口附近。

附图：待改造实验室平面图